- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 10 de enero del año 2017 No. 5

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REGLAMENTOS

DE SEGURIDAD TECNOLÓGICA EN LA CLAUSURA

DE LA UNIDAD DE LA CENTRAL NUCLEAR"

(NP-012-16)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Los presentes códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Reglamentos de seguridad tecnológica durante la clausura de la unidad de central nuclear" (NP-012-16) (en adelante las Reglas) se han elaborado de conformidad con la ley Federal del 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear", por la resolución del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de diciembre de 1997. No. 1511 "Sobre la aprobación de la Disposición sobre la elaboración y aprobación de los códigos y estándares federales para el uso de la energía nuclear" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 1999, No. 27, artículo 3380; 2000, No. 28, art. 2981; 2002, No. 4, art. 325; No. 44, art. 4392; 2003, No. 40, art. 3899; 2005, No. 23, art. 2278; 2006, No. 50, art. 5346; 2007, No. 14, art. 1692; No. 46, art. 5583; 2008, No. 15, art. 1549; 2012, No. 51, art. 7203).

2. Las presentes Reglas establecen los requisitos de seguridad tecnológica en la clausura de la unidad de central nuclear, realizados durante todo su ciclo de vida.

3. La lista de abreviaturas utilizadas en las presentes Reglas se muestra en el Anexo No. 1 de estos Reglamentos, los términos y definiciones se encuentran en el Anexo No. 2.

- II. Disposiciones generales

4. La actividad de preparación para la clausura de la unidad de CN debe realizarse de acuerdo con el concepto de clausura de la unidad de la CN presentada en el IJS de la unidad de CN o en los documentos que lo reemplazan (justificación técnica de la seguridad tecnológica de la unidad de CN, justificación técnica de la seguridad tecnológica de la instalación del reactor y reporte de evaluación profunda de seguridad tecnológica), el programa desarrollado en su base de clausura de la unidad de CN, programa y cronograma de los trabajos de desmontaje de los equipos y sistemas de la unidad de CN y documentación de diseño de clausura de la CN (en adelante: proyecto de clausura de la unidad de CN).

5. Para garantizar la seguridad tecnológica durante la clausura de la unidad de CN, la organización de operación deberá:

desarrollar y mantener la cultura de seguridad tecnológica;

desarrollar los programas de garantía de calidad de las obras realizadas;

mantener en el estado funcional (buen) los equipos, sistemas, edificios y construcciones necesarios para realizar la clausura segura de la unidad de CN;

controlar la selección y nivel necesario de calificación de los trabajadores (personal) que realizan la clausura de la unidad de CN;

garantizar la seguridad tecnológica de la gestión de SR y DRA, así como su registro y control.

6. Las obras de clausura de la unidad de CN situado en el emplazamiento de una CN de unidades múltiples no deben influir en la seguridad tecnológica de otras unidades de la CN ubicadas en el emplazamiento de la CN.

7. En todos los hitos del ciclo de vida de la CN que preceden a su clausura, la organización de operación debe realizar la planificación de la clausura de la unidad de CN por medio de desarrollo del concepto de la clausura de la unidad de CN y su siguiente reconsideración (precisión).

8. El concepto de clausura de la unidad de CN debe incluir:

la descripción y comparación de los variantes posibles de clausura de la CN, indicando la proyección de la situación de radiación en la unidad de CN después de terminar su explotación, estados finales supuestos después de la clausura de la unidad de CN;

la opción elegida por la organización de operación para clausurar la unidad de CN, los criterios y la justificación para su selección.

Las principales opciones de clausura de la unidad de CN son:

"Liquidación de la unidad de la central nuclear" realizada por método "Liquidación inmediata de la unidad de la central nuclear" o por método "Liquidación diferida de la unidad de la central nuclear";

"Disposición final de la unidad de la central nuclear".

Para la opción de clausura de la unidad de CN seleccionada, el concepto debe incluir:

la configuración de explotación de la unidad de CN parada para la clausura;

una evaluación de la cantidad total (volumen y actividad), tipo, categoría y clases de desechos radiactivos generados durante la clausura de la unidad de CN;

la lista, descripción y cronograma aproximado de ejecución de las medidas de respuesta a emergencias durante la preparación para la clausura y clausura de la unidad de CN;

las condiciones bajo las cuales se debe llevar a cabo la reconsideración (precisión) del concepto de clausura de la unidad de CN, asegurando que el concepto se mantenga actualizado.

9. La organización de operación deberá asegurar el desarrollo del concepto de clausura para las unidades de la CN explotadas que no cuentan con este en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las presentes Reglas, y presentarla en el IJS de la unidad de CN.

- III. Requisitos de seguridad tecnológica

en la clausura de la unidad de la central nuclear,

implementados durante ubicación, diseño y construcción

de la unidad de la central nuclear

10. Durante la ubicación de la unidad de CN hay que estudiar las características iniciales de la radiación de fondo en el emplazamiento de la CN para su posterior uso durante la inspección final de la unidad de CN.

11. En el proyecto de la unidad de CN hay que prever las medidas técnicas y organizativas dirigidas a la garantía de seguridad tecnológica de la clausura de la unidad de CN, incluso:

establecimiento de los requisitos para los materiales de fabricación de las estructuras, sistemas y componentes de la unidad de CN que garantizan el nivel mínimo accesible de su actividad inducida durante toda la vida operacional de la unidad de CN y minimización de la cantidad de los DRA producidos en la clausura de la unidad de CN;

uso de los métodos que garantizan la minimización de la contaminación superficial con los radionuacleidos de los sistemas y componentes, salas de la unidad de CN en su explotación;

uso de las soluciones técnicas que permiten simplificar los trabajos de descontaminación y desmontaje en la clausura de la unidad de CN, incluso la garantía de la posibilidad de desmontaje de los equipos por completo o por fragmentes grandes y su desplazamiento siguiente a las zonas de fragmentación y (o) descontaminación;

desarrollo de la lista de sistemas y componentes de la unidad de CN necesarios para la implementación de los trabajos de la clausura de la unidad de CN;

la provisión de capacidad portante de las estructuras de las edificaciones y construcciones de la unidad de CN durante el período de clausura de la unidad de CN, tomando en cuenta las posibles cargas durante la clausura de la unidad de CN;

garantía de funcionalidad de sistemas y componentes de la unidad de CN que se usan en la explotación de la unidad de CN y que son necesarios para realizar las obras de clausura de la unidad de CN, durante el plazo de clausura de la unidad de CN, entre otras cosas, por medio de realización de los trabajos de sustitución de equipos y componentes de sistemas en el agotamiento del recurso;

establecimiento (en caso necesario) en el emplazamiento de la CN de los lugares de posible ubicación de las instalaciones y almacenamientos destinados para el reprocesamiento y (o) acondicionamiento, almacenamiento de los DRA producidos en la clausura de la CN;

la selección previa de las tecnologías de montaje y/o descontaminación de los principales sistemas y componentes de la unidad de CN durante los trabajos de clausura de la unidad de CN;

establecimiento de requisitos para el procedimiento de formación y manejo de bases de datos sobre la clausura de la unidad de CN, particularmente los relacionados con los medios y métodos de registro, recolección, almacenamiento y suministro de los datos necesarios para la planificación y ejecución de los trabajos de preparación de la clausura y de clausura de la unidad de CN.

12. En el IJS CN hay que presentar los datos sobre las medidas técnicas y organizativas dirigidas a la garantía de seguridad tecnológica de la clausura de la unidad de CN.

- IV. Requisitos de seguridad tecnológica

en la clausura de la unidad de la central nuclear,

realizados en la explotación de la unidad de la central nuclear

13. La organización de operación durante toda la vida operacional de la unidad de CN debe organizar y garantizar la recogida y almacenamiento de la información relevante para la seguridad tecnológica en la clausura de la unidad de CN en el volumen necesario para desarrollar el programa de clausura de la unidad de CN y proyecto de clausura de la unidad de CN.

La información deberá incluir entre otras cosas:

los datos, basándose en los cuales es posible evaluar la contaminación con los radionucleidos de los sistemas y componentes, salas de la unidad de CN;

los resultados de las realizadas inspecciones del estado técnico y justificación del recurso restante de edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de CN;

datos sobre la situación de radiación en las salas de la unidad de CN y en el emplazamiento de la CN, zona de protección sanitaria y zona supervisada después de la parada de la unidad de CN para su clausura;

datos sobre la cantidad y composición de radionucleidos de los DRA líquidos y sólidos acumulados durante la explotación de la unidad de CN y ubicados en el emplazamiento de la CN, su clase, lugar y método de almacenamiento en el emplazamiento de la CN y en las salas de la unidad de CN;

datos sobre los volúmenes libres de los puntos de almacenamiento y almacenes de los DRA en el emplazamiento de la CN, accesibles para la ubicación de los DRA producidos en la clausura de la unidad de CN.

14. La organización de operación debe determinar la lista y garantizar el almacenamiento de la documentación tecnológica, de proyecto y de operación de la unidad de CN, necesaria para planificar la clausura de la unidad de CN y desarrollo del proyecto de clausura de la unidad de CN, incluso el proyecto de la unidad de CN, reglamento tecnológico de la unidad de CN, instrucciones de mantenimiento y reparación de sistemas y equipos necesarios para realizar los trabajos de clausura de la unidad de CN.

15. Al menos cinco años antes de la expiración de la vida de diseño de la unidad de CN, la organización de operación, basándose en el concepto de clausura de la CN, así como en los resultados del análisis de la documentación de diseño y experiencia de explotación, debe garantizar el desarrollo del programa de clausura de la unidad de CN, que contenga la lista de las medidas y trabajos técnicos y organizativos relacionados entre si por plazos de realización, que se planifica realizar para:

preparar la unidad de CN a la clausura hasta el momento de parada final de la unidad de CN;

preparar la unidad de CN a la clausura desde el momento de parada final de la unidad de CN hasta los trabajos de su clausura;

clausura de la unidad de CN, incluso las medidas y trabajos de:

gestión de los DRA;

desmontaje y descontaminación de equipos, sistemas y estructuras constructivas de la unidad de CN;

gestión de los materiales de reutilización;

liquidación de los efectos de los posibles accidentes de radiación;

control radiológico;

protección física;

mantener en estado bueno (funcional) los equipos, sistemas, edificios y construcciones de la unidad de CN, explotados en el proceso de clausura de la unidad de CN, su sustitución en el agotamiento del recurso e imposibilidad o inutilidad de la reparación;

conservación de los equipos, sistemas y estructuras constructivas de la unidad de CN y confinamiento de los equipos de alta actividad (en la realización del variante de clausura "Liquidación de la unidad de central nuclear" por método "Liquidación diferida de la unidad de CN").

16. Al prepararse para la clausura la organización de operación debe garantizar:

disposición final de la unidad de CN de todos los materiales nucleares, incluso el combustible nuclear no irradiado y combustible nuclear gastado; transportación del combustible nuclear dentro de los límites del emplazamiento de la CN debe realizarse de acuerdo con las rutas preparadas anteriormente con el uso de los equipos y medios de transporte especiales;

disposición final de los medios radiactivos de los equipos y sistemas tecnológicos de la unidad de CN;

descontaminación de los edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de CN en el volumen necesario para realizar los trabajos de preparación para la clausura de la unidad de CN;

reprocesamiento y acondicionamiento de los desechos radiactivos acumulados en la unidad de CN durante su explotación, su colocación en el almacenamiento de los DRA y/o su transportación fuera del límite del emplazamiento de la CN para su almacenamiento o disposición final;

realización de IRI de la unidad de CN en el volumen necesario para desarrollar el proyecto de clausura de la unidad de CN, introducción de los resultados obtenidos en la base de datos de clausura de la unidad de CN y preparación del reporte por los resultados de IRI de la unidad de CN; requisitos para la IRI de la unidad de CN están invocados en el anexo No. 3 a las siguientes Reglas;

actualización del programa de clausura de la unidad de CN, con sujeción a los resultados de la IRI;

desarrollo del proyecto de clausura de la unidad de CN para el variante seleccionado de la clausura de la unidad de CN;

desarrollo del IJS en la clausura de la unidad de CN basándose en el proyecto de clausura de la unidad de CN y programa de clausura de la unidad de CN;

desarrollo del programa individual de garantía de calidad en la clausura de la unidad de CN;

desarrollo del plan de medidas de protección de los trabajadores (personal) de la CN en el caso de accidente durante la clausura de la CN;

preparación de los documentos necesarios para obtener la licencia para la clausura de la unidad de CN.

Plazos de realización de las medidas y trabajos indicados en este punto de las presentes Reglas deben determinarse en el programa de clausura de la unidad de CN.

17. En el caso de parada de la unidad de la CN después de un accidente con destrucción de los componentes de emisión de calor y incorporación de los materiales fisionables en los sistemas tecnológicos, componentes de las estructuras o en el depósito de mantenimiento, la colocación de la unidad de la CN en el estado nuclear seguro debe realizarse de acuerdo con el programa de clausura de la CN, desarrollado con sujeción a los efectos del accidente.

18. El reporte de los resultados de la IRI debe contener:

objetivos, tareas y volumen de la inspección realizada;

información sobre los métodos, procedimientos y medios técnicos de medición utilizados durante la inspección;

parámetros y características que se han controlado durante la inspección;

resultados y conclusiones obtenidos durante la IRI.

19. En el proyecto de clausura de la CN hay que prever las medidas de clausura segura de la unidad de CN, así como invocar:

la descripción de los hitos de clausura de la unidad de CN, incluso la secuencia de su realización;

los límites del emplazamiento de la unidad clausurada de CN;

descripción del estado final después de la clausura de la unidad de CN;

medidas que precautelan la posibilidad de influencia de los trabajos realizados de clausura de la unidad de CN en las unidades explotadas de la CN (para la CN de múltiples unidades); desarrollo de las medidas indicadas debe realizarse con participación del desarrollador del proyecto de la CN;

las evaluaciones de exposición pronosticadas de los trabajadores (personal) y población, debido a las fuentes industriales de radiación ionizante que se quedan en el emplazamiento de la unidad de CN clausurada después de terminarse los trabajos de su clausura, para el estado final determinado después de la clausura de CN y siguiente uso planificado del emplazamiento de la unidad clausurada de la CN.

20. Para cada el hito de clausura de la unidad de CN el proyecto de clausura de la unidad de CN debe contener, entre otras cosas:

la lista de sistemas y componentes necesarios para la implementación de los trabajos de la clausura de la unidad de CN;

los límites y condiciones de seguridad para la clausura de la unidad de CN;

los límites de las zonas y los plazos de conservación y/o confinamiento de los sistemas y componentes de la unidad de CN;

soluciones técnicas y organizativas de garantía de seguridad radiológica;

volumen de control dosimétrico de los trabajadores (personal) y control de la situación de radiación en las salas de la unidad de CN, en el emplazamiento de la CN, en la zona de protección sanitaria y en la zona supervisada de la CN y los requisitos para los medios técnicos de control radiológico;

evaluaciones de las dosis colectivas e individuales y de la exposición de radiación a los trabajadores (personal) al ejecutar cada el tipo de trabajo;

evaluaciones de las dosis individuales y colectivas de exposición de trabajadores (personal) y personas de un grupo crítico de la población durante accidentes;

evaluaciones de la cantidad (volumen y actividad), composición de radionucleidos y clase de los DRA producidos y eliminados, incluso los DRA secundarios, tipo y número necesario de contenedores para la gestión de los DRA;

soluciones técnicas de minimización de las descargas de las SR en el medio ambiente para las tecnologías seleccionadas de realización de los trabajos;

los requisitos para las características técnicas del sistema de ventilación, depuración de gases, eliminación de polvo y canalización, y justificación de sus modos de operación con sujeción a las particularidades del trabajo en este hito de clausura de la unidad de CN;

medios técnicos y medidas organizativas de control radiológico de equipos y materiales extraídos desde el emplazamiento de la unidad clausurada de CN;

estado de la unidad de CN después de terminarse el hito de clausura de la unidad de CN.

21. La documentación de diseño para la clausura de la unidad de CN debe incluir los medios técnicos y las medidas organizativas necesarias entre otras cosas para:

minimización de la exposición de los trabajadores (personal) durante la clausura de la unidad de CN;

desmontaje y descontaminación de los edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de CN contaminados con los radionucleidos;

atribución a los DRA de los desechos generados durante el desmantelamiento y descontaminación de equipos, sistemas y estructuras de construcción de la unidad de CN;

gestión segura de las SR y DRA en la clausura de la unidad de CN;

implementación del control de la radiación;

aseguramiento de registro y control de las SR y DRA;

garantizar que no se exceden las normas establecidas para las emisiones y descargas permisibles de sustancias radiactivas;

garantizar la gestión segura de los materiales clasificados como de uso restringido;

garantía de seguridad industrial, ecológica, contra incendios y la seguridad contra explosiones durante la clausura de la unidad de CN;

liquidación de la contaminación radiactiva del emplazamiento de la unidad clausurada de CN;

protección contra influencias externas;

señalización y anotación de los trabajadores (personal) de la CN sobre un accidente de radiación;

garantía de protección física.

22. En el proyecto de clausura de la unidad de CN hay que determinar la lista de documentación técnica necesaria en cada el hito de clausura de la unidad de CN. La documentación técnica especificada debe incluir, entre otras cosas:

el reglamento de explotación, reparación y mantenimiento de los edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de CN en la realización de los trabajos de clausura de la unidad de CN;

instrucción de operación de los sistemas y componentes de la unidad de CN;

instrucciones (reglamentos) de realización de los trabajos de clausura de la unidad de CN.

23. Las soluciones técnicas y organizativas previstas en el proyecto de clausura de la CN, que se toman para garantizar la seguridad tecnológica en la clausura de la unidad de CN, deben presentarse en el IJS en la clausura de la unidad de CN.

24. Si el estado final después de la clausura de la unidad de CN prevé la creación en el emplazamiento de la CN de un repositorio de DRA, en el proyecto de clausura de la unidad de CN hay que prever y justificar las soluciones técnicas y medidas organizativas para garantizar la seguridad tecnológica de largo plazo del repositorio de los DRA de acuerdo con los requisitos de seguridad en la gestión de los DRA.

25. El IJS en la clausura de la unidad de CN debe incluir, entre otras cosas:

justificación del variante seleccionado de la opción de clausura de la unidad de CN;

justificación de la selección de sistemas, equipos, edificios y construcciones usados en la clausura de la unidad de CN, incluso los resultados del análisis de su estado técnico y evaluación del recurso;

justificación de la seguridad radiológica durante la clausura de la unidad de CN;

justificación de la seguridad tecnológica de gestión de los DRA durante la clausura de la unidad de CN;

análisis de los posibles accidentes durante la clausura de la unidad de CN;

análisis de la influencia de los incendios en la seguridad tecnológica en la clausura de la unidad de CN;

justificación de la organización de los trabajos de clausura de la unidad de CN;

justificación de la protección física durante la clausura de la unidad de CN;

justificación de las medidas de protección de los trabajadores (personal) en el caso de accidente de radiación durante la clausura de la unidad de CN;

- V. Requisitos de seguridad tecnológica para la clausura

de la unidad de central nuclear, realizados

en la clausura de la unidad de centra nuclear

26. Durante todo el tiempo de realización de los trabajos de clausura de la unidad de CN hay que realizar el control y análisis de los cambios de la situación de radiación en las salas de la unidad de CN y en el emplazamiento de la CN.

27. Las obras de clausura de la unidad de CN deben realizarse por los trabajadores (personal) que tienen la calificación necesaria y están admitidas para el trabajo independiente.

28. Después de terminarse cada el hito de la clausura de la unidad de CN, hay que realizar el análisis de correspondencia del estado logrado de la unidad clausurada de CN al estado establecido en el proyecto de clausura, y necesidad de realización de una inspección radiológica de ingeniería adicional de la unidad de CN, actualización del programa de clausura de la unidad de CN y proyecto de la clausura de la unidad de CN.

29. Por los resultados del análisis realizado se necesita detallar (actualizar) la lista y plazos de realización de las soluciones técnicas y organizativas dirigidas a la garantía de cumplimiento seguro de los trabajos de clausura de la unidad de CN en el siguiente hito de clausura de la unidad de CN.

30. En todos los hitos de clausura de la unidad de CN, la organización de operación deberá determinar y, de ser necesario, corregir los límites de la zona de acceso restringido de la unidad clausurada de la CN, así como considerar el uso de sistemas de alarma de seguridad y otras medidas para evitar el acceso no autorizado de los trabajadores (personal) a esta zona.

31. En todos los hitos de clausura de la unidad de CN, la organización de operación deberá garantizar que la gestión de SR y DRA, la protección física, el registro y control de SR y DRA se realizan de conformidad con los requisitos de los códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear.

32. Una vez finalizado cada hito de clausura de la unidad de CN, deberá introducirse la siguiente información en la base de datos de clausura de la unidad de CN:

sobre las tecnologías, métodos y medios técnicos de desmantelamiento y descontaminación;

sobre las dosis colectivas e individuales de exposición del personal (trabajadores) para cada el tipo de los trabajos de peligro de radiación realizados en el hito;

sobre la situación de radiación en las salas de la unidad de CN y en el emplazamiento de la CN;

sobre los trabajos realizados de creación de las barreras de ingeniería adicionales previstos en el proyecto de clausura de la unidad de CN.

33. Antes del inicio de cada el hito de clausura de la unidad de CN en la organización de operación deben establecerse los niveles de control:

contaminación con los radionucleidos de las superficies de trabajo y aire de las salas de la unidad de CN;

descargas de las SR en el medio ambiente en la clausura de la unidad de CN.

34. El desmontaje de las barreras de ingeniería durante la clausura de la unidad de CN solo debe llevarse a cabo a condición de que la posible contaminación de los recintos de la unidad de CN, las emisiones y descargas de sustancias radiactivas al medio ambiente no superen los niveles de referencia establecidos.

35. El volumen, los métodos y los medios de control de la radiación en todos los hitos de la clausura de la unidad de CN deben cumplir los CEF en el campo del uso de la energía atómica, que establecen requisitos de seguridad tecnológica para la gestión de desechos radiactivos, así como los reglamentos y normas sanitarias en el campo de la seguridad radiológica y garantizar, entre otras cosas:

monitorización individual de los trabajadores (personal), que realizan los trabajos de la clausura de la unidad de CN;

control de la integridad y funcionalidad de las barreras de ingeniería;

control de la situación de radiación en las salas de la unidad de CN, en el emplazamiento de la CN, en la zona de protección sanitaria y en la zona supervisada de la CN.

36. En los lugares de trabajos de clausura de la unidad de CN, donde la tasa de dosis de radiación externa y (o) concentración derivada de los radionucleidos en el aire puede exceder los niveles de referencia, hay que colocar los medios de control radiológico, equipados con alarma de luz y sonido, que informa sobre el exceso de los niveles de referencia.

37. La organización de operación está obligada a garantizar la realización de las medidas de soporte metrológico de la clausura de la unidad de CN. La selección del soporte metrológico y metodológico usado para el control radiológico debe justificarse en el IJS en la clausura de la unidad de CN.

38. Antes del inicio de cada el hito de trabajos de clausura de la unidad de CN hay que garantizar el estado bueno (funcional) de los complejos e instalaciones usadas en este hito para el reprocesamiento y (o) acondicionamiento de los DRA eliminados, medios técnicos para los trabajos de desmontaje y descontaminación en las salas y en el emplazamiento de la unidad clausurada de CN, así como los medios de control radiológico.

39. Todos los desechos producidos en la clausura de la unidad de CN deben someterse al control radiológico, según los resultados del cual estos deben dividirse en los DRA y desechos no radiactivos.

40. El almacenamiento de los DRA en las salas y en el emplazamiento de la unidad clausurada de CN se permite solo si esto está previsto en el proyecto de clausura de la unidad de CN, y está justificada la seguridad tecnológica de almacenamiento y la posibilidad de siguiente extracción, reprocesamiento y acondicionamiento de los DRA.

41. El almacenamiento de los materiales pertenecientes a la categoría de uso restringido, en las salas y en el emplazamiento de la unidad clausurada de CN debe realizarse de acuerdo con los requisitos de las reglas y normativos sanitarios.

42. Antes de cada el hito de clausura de la unidad de CN, la organización de operación debe desarrollar o actualizar el plan (instrucción) de las acciones de los trabajadores (personal) en el accidentes y liquidación de sus consecuencias en la unidad clausurada de CN con sujeción a los accidentes posibles en este hito.

43. La capacitación de los trabajadores (personal) de la unidad de CN y organizaciones que realizan los trabajos y prestan servicios a la organización de operación en relación a la clausura de la unidad de CN, debe organizarse con sujeción a la preparación y entrenamiento de los trabajadores (personal) en las condiciones de un accidente.

44. La administración de la CN debe inmediatamente ponerse en conocimiento sobre el accidente en la unidad clausurada de CN de acuerdo con el orden determinado por la subdivisión de la organización de operación responsable de la realización del proyecto de clausura de la unidad de CN.

En el caso de producirse el accidente en la unidad clausurada de CN, la administración de la subdivisión estructural de la organización de operación responsable de la implementación del proyecto de clausura de la unidad de CN, debe tomas las medidas inmediatas para terminar el desarrollo del accidente, minimizar las dosis de exposición y número de los miembros de trabajadores (persona) y población irradiados, así como para minimizar la contaminación radiactiva de las salas de la unidad de CN y medio ambiente.

45. La organización de operación debe investigar los incidentes y accidentes en la clausura de la unidad de CN, remitir a Rostekhnadzor la información sobre estas y los reportes sobre su investigación, desarrollar y realizar las medidas dirigidas a la prevención de la repetición de incidentes y accidentes.

- VI. Finalización de los trabajos de clausura de la unidad

de la central nuclear

46. Los trabajos de clausura de la unidad de CN se consideran terminados solo al lograr el estado final después de la clausura de la unidad de CN, establecido en el proyecto de la clausura de la unidad de CN.

47. Para justificar el alcance del estado final después de la clausura de la unidad de CN, la organización de operación deberá asegurar la realización de la inspección final de la unidad de CN y el desarrollo de un informe sobre los resultados de la inspección final.

48. El reporte de los resultados de la inspección final debe contener:

información sobre los métodos, procedimientos y medios técnicos de medición utilizados durante la inspección final;

los resultados obtenidos durante la realización de la inspección final;

la evaluación de las dosis proyectadas de exposición de los trabajadores (personal) y la población bajo los efectos multifactoriales de las fuentes de radiación ionizante que permanecen en el emplazamiento de la unidad de CN;

la justificación de la correspondencia entre estado real de la unidad de CN, dado en el proyecto de clausura, y el estado final después de la clausura de la unidad de CN.

49. Una vez finalizados todos los trabajos de clausura de la unidad de CN, la organización de operación debe garantizar la seguridad física de todos los documentos de la clausura de la unidad de CN, incluyendo los siguientes:

programa de clausura de la unidad de CN;

programa y cronograma de los trabajos de desmantelamiento de los equipos y sistemas de la unidad de CN;

reporte de los resultados de IRI;

proyecto de clausura de la unidad de CN;

IJS en la clausura de la unidad de CN;

base de datos de clausura de la unidad de CN;

reporte de los resultados de la inspección final.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales en el campo

del uso de la energía atómica "Reglamentos

de seguridad tecnológica en la clausura

de la unidad de central nuclear",

aprobados por la orden del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 10 de enero del año 2017 No. 5

LISTA DE ABREVIATURAS

| IRI | - | inspección radiológica integral; |
| --- | --- | --- |
| IJS | - | informe para la justificación de la seguridad tecnológica; |
| CN | - | central nuclear; |
| DRA | - | desechos radiactivos; |
| SR | - | sustancia radiactiva. |

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales en el campo

del uso de la energía atómica "Reglamentos

de seguridad tecnológica en la clausura

de la unidad de central nuclear",

aprobados por la orden del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 10 de enero del año 2017 No. 5

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

En las presentes Reglas se usan los siguientes términos.

La Base de datos para la clausura de la unidad de la central nuclear es un conjunto de datos documentados y ordenados sobre la explotación de la unidad de CN, las inspecciones de ingeniería y de radiación, los resultados de los estudios de cálculo, la documentación de operación y de diseño, necesaria para planificar y llevar a cabo los trabajos de preparación para la clausura y la clausura de la unidad de CN, así como los resultados de los trabajos en todos los hitos de clausura de la unidad de CN.

La opción seleccionada de clausura de la unidad de CN es una opción específica para la clausura de la unidad de CN, seleccionada por la organización de operación basándose en la comparación de las posibles opciones de la clausura de la unidad de CN.

La liquidación de la unidad de central nuclear es la opción de la clausura de la unidad de CN, que prevé la descontaminación de edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de CN, contaminados con los radionucleidos, hasta un nivel aceptable de acuerdo con las normas de seguridad radiológica aplicables, y (o) su desmontaje, la gestión de los desechos radiactivos generados y otros desechos peligrosos, así como la preparación del emplazamiento de la unidad clausurada de CN para el posterior uso irrestricto o restricto.

La liquidación inmediata de la unidad de CN es un método de ejecución de la opción "Liquidación de la unidad de CN" en el que los trabajos de desmontaje o descontaminación de edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de CN comienzan inmediatamente después de finalizarse la explotación de la unidad de CN.

La liquidación diferida de la unidad de central nuclear es un método de realización de la opción "Liquidación de la unidad de CN" en el que los trabajos de desmontaje o descontaminación de edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de CN comienzan después del almacenamiento seguro de estos en el emplazamiento de la unidad clausurada de CN durante un largo período de tiempo, hasta que su contenido de SR no haya decaído por causas naturales a los niveles establecidos.

La disposición final de la unidad de central nuclear es el variante de clausura de la unidad de CN, que prevé la creación del sistema de disposición final de los DRA en el emplazamiento de la CN.

Barrera de ingeniería es una construcción, estructura, medio técnico o dispositivo que limita la propagación de los radionucleidos y radiación ionizante en las salas de la unidad de CN y medio ambiente.

Conservación de los sistemas y componentes de la unidad de la central nuclear es el almacenamiento (mantenimiento) en el estado bueno (funcional) de los sistemas y componentes de la unidad de CN en los períodos interoperacionales.

El concepto de la clausura de la unidad de central nuclear es un documento en el que se establecen el orden y medidas de clausura de la unidad de CN para los posibles variantes de clausurarla, dirigidas a la minimización del impacto de radiación en los trabajadores (personal), población y medio ambiente de los futuros trabajos de clausura de la unidad de CN y garantía de la terminación segura de su explotación.

El confinamiento de los sistemas y componentes de la unidad de central nuclear es la transición de los sistemas y componentes de la unidad de CN en el estado que garantiza la limitación de la posibilidad de salida de los radionucleidos y radiación ionizante en las salas de la unidad de CN y medio ambiente por cuenta de uso de las barreras de ingeniería existentes o creación las adicionales.

El emplazamiento de la unidad clausurada de la central nuclear es la parte del emplazamiento de la CN con los edificios y construcciones situados en este, los límites del cual se determinan en el proyecto de la clausura de la unidad de CN. Edificios, construcciones, sistemas y componentes comunes con otras unidades (en funcionamiento) de la CN no se consideran pertenecientes al emplazamiento de la unidad clausurada de la CN.

Los límites de clausura segura de la unidad de central nuclear son los valores límites de los parámetros y características de sistemas y componentes de la unidad de CN, establecidos en el proyecto de clausura de CN, la desviación de los cuales puede llevar a un accidente.

Las condiciones de clausura segura de la unidad de CN son los requisitos mínimos establecidos en el proyecto de clausura de la unidad de CN para la cantidad, características, estado técnico, condiciones de mantenimiento, así como pruebas de sistemas y componentes en los que se garantiza el cumplimiento de los límites de clausura segura de la unidad de CN y (o) criterios de seguridad tecnológica.

La configuración de operación de la unidad de la central nuclear, parada para la clausura, es el documento técnico que contiene la información sobre la composición (cambios en la composición, así como las interacciones) y destino de los sistemas (componentes) de la unidad de CN, sistemas de destino general de unidad y general de central en el hito de explotación de la unidad de CN, parada para la clausura.

El hito de clausura de la unidad de central nuclear: soluciones técnicas y organizativas realizadas durante un período concreto de tiempo, dirigidas a la consecución del estado de la unidad de CN establecido en el proyecto de clausura de la unidad de CN, al momento de terminación de este período de tiempo.

- Anexo No. 3

a los códigos y estándares federales en el campo

del uso de la energía atómica "Reglamentos

de seguridad tecnológica en la clausura

de la unidad de central nuclear",

aprobados por la orden del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 10 de enero del año 2017 No. 5

REQUISITOS

PARA LA INSPECCIÓN DE RADIACIÓN INTEGRAL

DE LA UNIDAD DE LA CENTRAL NUCLEAR

- 1. Disposiciones Generales

1.1. La IRI de la unidad de CN debe incluir:

el estudio de la documentación de diseño y análisis de la correspondencia de las soluciones realizadas de hecho en la unidad clausurada de la CN a las decisiones de diseño;

análisis de la documentación de operación de la unidad de CN según el estado de las estructuras constructivas, sistemas, equipos con el fin de justificación de su uso para la clausura de la unidad de CN;

análisis del estado de radiación dentro y fuera de las salas de la unidad de CN;

realización, en caso necesario, de la inspección instrumental del estado de las estructuras constructivas, sistemas, equipos;

realización, si es necesario, de los trabajos de cálculo e investigación.

1.2. En la IRI de la unidad de CN hay que estudiar la información contenida en la base de datos de clausura de la unidad de CN. Adicionalmente, hay que detallar y sistematizar la información relativa a la clausura de la CN, que incluye:

datos sobre la composición química de los materiales usados para la fabricación de las estructuras, sistemas y componentes de la unidad de CN contenidos en el proyecto de la unidad de CN;

datos sobre el estado técnico de los sistemas, equipos y estructuras de la unidad de CN, necesarios para la justificación de la posibilidad de su uso durante todo el período de clausura de la CN;

información sobre las limitaciones impuestas a la realización de trabajos de clausura de la unidad de CN;

datos sobre la explotación de la unidad de CN, relacionados con la realización de las reparaciones y reemplazo de los componentes de sistemas y equipos y plazos de su realización;

datos de la documentación técnica y de operación sobre los accidentes que han tenido lugar en la vida útil y sus consecuencias.

1.3. Volumen, métodos y plazos de realización de IRI se establecen por el programa de clausura de la unidad de CN y dependen del variante de clausura de la unidad de CN, medios técnicos para realizar la inspección, disponibilidad de equipos y sistemas de inspección, volumen de información necesaria para el desarrollo del proyecto de clausura de la unidad de CN, y se redactan en los términos de referencia de IRI de la unidad de CN.

- 2. Inspección de ingeniería de la unidad de CN

2.1. La inspección de ingeniería de la unidad de CN debe realizarse para obtener la información detallada sobre el estado técnico de la unidad.

2.2. En caso general la inspección de ingeniería debe realizarse de acuerdo con el punto 1 del presente anexo.

2.3. Los resultados de la inspección de ingeniería de los edificios y construcciones de la unidad de CN deben contener:

descripción de la unidad de CN, edificios y construcciones de la unidad de CN;

evaluación del estado técnico actual de las estructuras constructivas de la unidad de CN al momento de realización de la inspección, su recurso restante;

lista de soluciones técnicas de composición de la unidad de CN;

los principales esquemas de suministro de electricidad, calefacción, gas, aire y agua;

los esquemas y características de las conexiones tecnológicas y de transporte entre los edificios industriales, construcciones de la unidad de CN y salas de la unidad de CN.

2.4. Los resultados de la inspección de ingeniería de las salas industriales de la unidad de CN deben contener:

la lista completa de las salas por cotas de la unidad de CN y zonas de régimen restringido y libre, indicando los números y nombres de las salas;

características de las salas (dimensiones, categoría de la sala, clase de explosividad e inflamabilidad, clase de seguridad de electricidad, tasa de intercambio de aire, características de revestimientos del suelo, techo, paredes, características de los vanos);

lista, características técnicas y de masa y dimensiones de los equipos, instalaciones, sistemas y comunicaciones situados en las salas o que atraviesan las salas;

lista y características del equipo elevador y de transporte;

lista y características de los sistemas de ventilación;

lista y características de los sistemas contra incendios;

información sobre la posibilidad de colocar el equipo adicional necesario para el trabajo de desmontaje, así como la información sobre la necesidad de vanos adicionales para los trabajos de desmontaje;

información sobre la evaluación del estado técnico actual de los equipos, instalaciones y sistemas al momento de inspeccionar su recurso residual;

- 3. Inspección de radiación de la unidad de CN

3.1. La inspección de radiación debe realizarse para obtener la información necesaria para evaluar el impacto de radiación en los trabajadores (personal) en la realización de los trabajos de clausura de la unidad de CN, que incluye, entre otras cosas, los datos sobre el estado de radiación en las salas de la unidad de CN y en el emplazamiento de la CN, sobre la contaminación restante con las SR de equipos, sistemas y estructuras constructivas de la unidad de CN, así como sobre los volúmenes y estado agregado y composición de radionucleidos de los DRA acumulados durante la vida útil de la unidad de CN.

3.2. Información sobre el estado de radiación debe contener los datos:

sobre las tasas de dosis de radiación gama, densidades de los flujos de las partículas alfa y beta en las salas de la unidad de CN, concentraciones de los aerosoles y gases radiactivos en el aire de las salas de la unidad de CN;

sobre las tasas de dosis de radiación gama fuera de los edificios y construcciones de la unidad de CN, sobre los niveles de contaminación radiactiva de la zona del emplazamiento de la CN y superficies exteriores de edificios y construcciones de la unidad de CN, así como la concentración de los aerosoles y gases radiactivos en la atmósfera.

3.3. Los resultados de inspección de radiación de la unidad de CN deben reflejar:

la lista de los objetos del plan general (edificios y construcciones de la unidad de CN), sometidos a la contaminación radiactiva, indicando el área, tipo de superficies (paredes, tejados) y revestimientos, composición de radionucleidos, su actividad;

volúmenes de los DRA líquidos acumulados en los almacenes de desechos líquidos, su actividad específica e integral, composición química y de radionucleidos, estado agregado;

volúmenes de los DRA sólidos acumulados, su actividad específica y sumaria, composición de radionucleidos, composición química;

datos sobre el llenado de los almacenes de DRA sólidos y líquidos, existentes en la unidad de CN;

cartogramas de las tasas de dosis y campos de radiaciones;

contaminación de las comunicaciones, estructuras constructivas y protectoras de los repositorios con los productos de fisión y otros radionucleidos.

3.4. Después de realizar la inspección de radiación de las salas de la unidad de CN, se debe determinar lo siguiente:

las zonas y límites de las zonas de contaminación radiactiva en las salas de la unidad de CN;

zonas de acceso controlado;

niveles de contaminación superficial con las SR de equipos, sistemas, estructuras constructivas situadas en las salas o que atraviesan las salas;

los niveles de contaminación con radionúclidos de los materiales de los equipos y estructuras constructivas en toda su profundidad desde la superficie externa;

volumen y composición de radionucleidos de los sedimentos radiactivos dentro de los equipos.

3.5. Después de realizar la inspección de radiación del emplazamiento de la CN, se debe determinar lo siguiente:

concentración y composición de radionucleidos en las aguas superficiales y subterráneas del emplazamiento de la CN;

concentración y composición de radionucleidos en el suelo del emplazamiento de la CN.

- 4. Requisitos para los medios de realización de la IRI de la unidad de CN

La inspección instrumental del estado de la unidad de CN deberá realizarse con la aplicación de los procedimientos certificados de medición, que hayan pasado la revisión de los instrumentos de medición de conformidad con los requisitos de los actos legales reglamentarios en el campo de la uniformidad de las mediciones de Federación de Rusia.