- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 5 de abril del año 2018. No. 162

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN EL CAMPO DEL USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "REQUISITOS

PRINCIPALES PARA LA EXTENSIÓN DEL PLAZO DE EXPLOTACIÓN DE LA UNIDAD

DE LA CENTRAL NUCLEAR"

(NP-017-18)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Estos códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía nuclear "Requisitos principales para la extensión del plazo de explotación de la unidad de la central nuclear" (NP-017-18) (en adelante, - Requisitos principales) han sido elaborados en correspondencia con el artículo 6 de la Ley Federal del 21 de Noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear", Reglamento sobre el desarrollo y la aprobación de los códigos y estándares federales en el uso de la energía nuclear, aprobado por resolución del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 1997, No. 49, artículo 5600; 2012, No. 51, artículo 7203), y establecen los requisitos para la extensión del plazo de explotación de la unidad de la central nuclear, entre otras cosas, a la inspección integral de la unidad de la central nuclear en el preparamiento para la extensión del plazo de su explotación, los criterios de la posible explotación de la unidad de la central nuclear en el período de vida operacional adicional, los requisitos para la extensión del plazo de explotación de los componentes de la central nuclear fuera de los límites establecidos de la vida operacional de la unidad de la central nuclear, requisitos para la justificación de la vida operacional adicional de la unidad de la central nuclear, requisitos para el preparamiento de la central nuclear para la vida operacional adicional.

2. Estos Requisitos principales deben cumplirse en la organización y realización de las obras de preparación de la unidad de la central nuclear para la explotación después de expirarse el plazo establecido o previo adicional de su explotación. Para las unidades de las centrales nucleares, en las que los trabajos (o una parte de los trabajos) de preparación de la unidad de la central nuclear para su explotación después de expirarse la vida operacional establecida fueron realizados antes de entrar en vigor estos Requisitos principales, el orden de armonización de las centrales nucleares con los Requisitos principales, entre otras cosas, los plazos y volumen de las medidas necesarias, se determinan en función del caso en las condiciones de tener efecto la licencia de operación de la unidad de la central nuclear en el periodo de la vida operacional adicional.

3. La lista de las abreviaturas figura en el anexo No. 1 y los términos y definiciones en el anexo No. 2 a los presentes Requisitos principales.

- II. Disposiciones generales

4. No menos de 5 años antes de finalizarse la vida operacional (servicio) establecida o adicional, la organización de operación debe evaluar la seguridad de la unidad de la CN, por los resultados de lo que hay que tomar decisión sobre la posible continuación de su explotación o sobre su clausura. Dicha decisión debe tomarse con la participación de los diseñadores de los proyectos de la Instalación del Reactor y de la CN.

5. La decisión sobre la posibilidad de continuar la explotación de la unidad de la CN después de finalizarse su vida operacional establecida o adicional debe tomarse por la organización de operación basándose en:

los resultados de la evaluación del recurso residual de los componentes reemplazables de la unidad de la CN, así como de las estructuras, edificios, construcciones y estado de sus bases <1>;

--------------------------------

<1> Los conceptos "estructuras", "edificios", "construcciones", "bases de edificios y construcciones", "seguridad mecánica" se aplican en los sentidos establecidos por la Ley Federal del 30 de diciembre de 2009 No. 384-FZ "Reglamento técnico sobre la seguridad tecnológica de los edificios y construcciones" (Recopilación de la legislación de la Federación Rusa, 2010, No. 1, art. 5; 2013, No. 27, art. 3477).

los resultados de las evaluaciones de la seguridad tecnológica de la unidad de la CN, incluso las EPS;

los resultados de la inspección integral realizada de la unidad de la CN;

los datos sobre el cambio de las características del área de ubicación de la CN (incluso los datos sobre el cambio de la sismicidad) durante la previa vida útil;

análisis de la experiencia de explotación;

correspondencia de la unidad de la CN a los requisitos de los Códigos y estándares federales y a otros actos jurídicos normativos vigentes al momento de evaluación, que reglamentan la garantía de seguridad tecnológica en la explotación de la unidad de la CN;

posibilidades de garantizar la seguridad tecnológica del almacenamiento temporal del CNG producido en el período de vida operacional adicional;

posibilidades de garantizar la seguridad tecnológica en la gestión de los DRA producidos en el período de vida operacional adicional;

posibilidades de garantizar la seguridad tecnológica de la unidad de la CN en su clausura.

6. Después de tomar la decisión sobre la posibilidad de continuar la explotación de la unidad de la CN, la organización de operación, basándose en los resultados de la inspección integral, debe desarrollar el programa de preparación de la unidad de la CN a la extensión del plazo de la vida operacional, que debe prever:

análisis de cumplir la seguridad tecnológica de la unidad de la CN los requisitos de CEF y otros actos jurídicos normativos;

justificación del recurso residual de las estructuras constructivas, edificios y construcciones importantes para la seguridad tecnológica y evaluación del estado de sus bases;

justificación del recurso residual de los componentes de la unidad de la CN en el periodo de vida operacional adicional;

medidas de reemplazo de los componentes que han agotado su recurso o el recurso residual de los cuales no es posible determinar;

medidas de subsanado (o compensación del impacto negativo en la seguridad tecnológica de la unidad de la CN) de los no conformidades a los requisitos de los CEF;

medidas de modernización de la unidad de la CN con el fin de garantizar la seguridad tecnológica de su explotación;

medidas de inspección de radiación de las salas, equipos y tuberías;

lista de las pruebas de los sistemas y componentes de la unidad de la CN de acuerdo con los requisitos de la CEF;

desarrollo (actualización) del programa de gestión del recurso de las estructuras constructivas, edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de la CN en el período del plazo adicional de la vida operacional, con sujeción a las medidas planificadas de reemplazo y (o) modernización de los sistemas y componentes de la unidad de la CN;

desarrollo (actualización) de las medidas de vigilancia de las condiciones de las estructuras constructivas, edificios, construcciones y sus bases, así como de los sistemas y componentes de la unidad de la CN en el período del plazo adicional de la vida operacional;

desarrollo para el período del plazo adicional de la vida operacional del bloque generador de un programa típico separado de la inspección operativa y control no destructivo del metal de equipos, tuberías y otros componentes de la CN, con sujeción a las disposiciones de los CEF que establecen los requisitos para el control del metal principal, juntas soldadas y superficies de revestimiento en la explotación de equipos, tuberías y otros componentes de la unidad de la CN para el período adicional de vida operacional;

desarrollo (actualización) del IJS de la unidad de la CN, que justifica la seguridad tecnológica de la unidad de la CN para todo el período del plazo adicional de vida operacional;

corrección de la documentación de operación.

7. Si en resultado del análisis de la seguridad tecnológica de la unidad de la CN la organización de operación revela los factores que impiden su explotación segura en el período adicional y que no pueden ser eliminados, hay que realizar los trabajos de preparación de la unidad de la CN a la clausura.

- III. La inspección integral de la unidad de la central nuclear

8. Con el fin de evaluar el estado físico de la unidad de la CN, determinar el recurso residual de sus componentes, así como para desarrollar el programa de preparación de la unidad de la CN para la extensión del plazo de explotación, la organización de operación debe realizar la inspección integral de la unidad de la CN.

9. Los trabajos de inspección integral de la unidad de la CN deben realizarse en el orden y dentro de los plazos establecidos por la organización de operación con la participación de los diseñadores de los proyectos de la instalación del reactor y CN.

10. Antes de realizar la inspección integral de la unidad de la CN hay que desarrollar el programa de inspección integral de la unidad de la CN en general, así como de sus sistemas y componentes, estructuras constructivas, edificios, construcciones y sus bases.

11. El programa de inspección integral de la unidad de la CN debe contener:

la lista de los sistemas y componentes importantes para la seguridad tecnológica, estructuras constructivas, edificios, construcciones y sus bases, sujetos a inspección;

hitos de realización de la inspección integral;

métodos y formas de realización de la inspección integral;

contenido de las obras de preparación.

12. El programa de inspección integral de la unidad de la CN debe aprobarse por la organización de operación y arreglarse con los diseñadores de los proyectos de la instalación del reactor y CN.

13. En la realización de la inspección integral de la unidad de la CN hay que determinar:

el estado técnico de las estructuras constructivas, edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de la CN, importantes para la seguridad tecnológica;

los componentes que han agotado su recurso y están sujetos al reemplazo;

los componentes, el recurso de los cuales no está agotado, y la explotación de los cuales puede continuarse durante un período de tiempo determinado;

los componentes, el recurso de los cuales no está agotado, pero el reemplazo de los cuales se necesitará durante el período establecido o adicional de la vida operacional de la unidad de la CN según el cronograma de reemplazo;

los componentes, el recurso residual de los cuales no está determinado y para los que se necesitará determinar el recurso residual o reemplazo;

la situación de radiación en las salas de la CN, en su emplazamiento y en la zona de protección sanitaria;

salas, equipos y tuberías sujetos a descontaminación;

la posibilidad de garantizar la seguridad tecnológica de almacenamiento del CNG y DRA producidos en el período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional;

la posibilidad de gestión segura con los DRA.

14. Hay que invocar los resultados de la inspección integral de la unidad de la CN en el reporte aprobado por la organización de operación, que debe contener:

la lista de los sistemas y componentes, estructuras constructivas, edificios, construcciones y sus bases inspeccionados, así como la breve información sobre estos;

la lista de los sistemas y (o) componentes de la unidad de la CN, sujetos a reemplazo;

la lista de las estructuras constructivas, edificios, construcciones, sistemas y (o) componentes de la unidad de la CN, para los que se necesitan las medidas adicionales que garanticen el estado técnico requerido y recurso residual;

la lista de los sistemas y (o) componentes de la unidad de la CN, la explotación de los cuales puede continuarse en el período adicional de la vida operacional;

lista de obras, métodos y volúmenes de la inspección integral de la unidad de la CN, incluso la organización del control del estado de los componentes de la unidad de la CN, métodos y volúmenes del control (control de los modos de explotación y agotamiento del recurso de los componentes, control del estado de los metales, reconocimientos técnicos, revisiones, pruebas, ensayos, calibraciones);

los resultados del control realizado;

las evaluaciones de las categorías del estado técnico de las estructuras constructivas, edificios, construcciones y sus bases;

los criterios de toma de decisiones de reemplazar un componente de la unidad de la CN o de continuar su explotación;

las conclusiones generales sobre el estado técnico actual de la unidad de la CN.

- IV. Los criterios de la posibilidad de explotación de la unidad de la central nuclear

en el período adicional de la vida operacional

15. La explotación de la unidad de la CN en el período adicional o adicional repetitivo de la vida operacional puede continuarse si:

la unidad de la CN cumple los requisitos de los CEF vigentes o se han tomado las medidas necesarias técnicas y (o) organizativas dirigidas al subsanado o compensación de las no conformidades que influyen o pueden influir negativamente en la seguridad tecnológica de explotación de la unidad de la CN;

la organización de operación ha desarrollado y realiza los programas de gestión del recurso de las estructuras constructivas, edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de la CN, importantes para la seguridad tecnológica;

el recurso de los componentes no reemplazables de la CN no se ha agotado y es suficiente para el período adicional o adicional repetitivo de la vida operacional;

en los programas de gestión del recurso importante para la seguridad tecnológica de las estructuras constructivas, edificios, construcciones, sistema y componentes de la unidad de la CN, están previstos los medios técnicos y los métodos de monitorización de su recurso residual;

está desarrollado el programa típico separado de control operativo no destructivo del metal de equipos, tuberías y otros componentes de la CN en el período adicional de la vida operacional del bloque generador;

el estado técnico de la unidad de la CN en el período adicional de la vida operacional corresponde a los proyectos de la instalación del reactor y CN;

la situación de radiación en las salas de la CN, en su emplazamiento y en la zona de protección sanitaria cumple los requisitos normativos;

están previstas la posibilidad de almacenamiento seguro temporal del CNG y garantía de la seguridad tecnológica en la gestión de los DRA producidos en el período adicional de la vida operacional;

está elaborado (actualizado) el IJS de la unidad de la CN para el período del plazo adicional de la vida operacional.

16. En la justificación de la posibilidad de extensión (extensión repetitiva) del plazo de explotación de la unidad de la CN y en la justificación del recurso residual de los componentes de la CN hay que tomar en cuenta:

los mecanismos de degradación del metal de los sistemas y componentes no reemplazables, concreto y armadura de las estructuras constructivas, edificios, construcciones, incluso los mecanismos de degradación no considerados en los proyectos de la instalación del reactor y CN;

la degradación de las características de aislamiento y protección de los cables, equipos electro-técnicos, instalaciones fijas de equipos de medición y control y automática, sistemas de control radiológico no reemplazables;

la degradación del metal de los revestimientos anticorrosivos de los cuerpos de reactores, equipos y tuberías;

la disminución del grosor de las paredes de los equipos y tuberías importantes para la seguridad tecnológica por cuenta de corrosión y erosión.

17. Los resultados de la justificación del recurso residual de los componentes de la CN, con sujeción a los mecanismos de degradación de los materiales, indicados en el punto 16 de estos Requisitos principales, deben estar invocados en el IJS de la unidad de la CN.

18. En la extensión del plazo de explotación de la unidad de la CN según los resultados de la inspección integral de la unidad de la CN, hay que determinar y justificar la lista de las estructuras constructivas, edificios, construcciones, sistemas y componentes de la unidad de la CN, importantes para la seguridad tecnológica, para organizar el control adicional del estado técnico y del estado de los materiales constructivos, indicando las zonas de control. En el período adicional repetitivo de la vida operacional de la unidad de la CN, la lista indicada debe ser actualizada, basándose en el estado actual de los componentes establecido en resultado de la inspección integral de la unidad de la CN.

19. El volumen y periodicidad de inspecciones y monitorización del estado técnico de las estructuras constructivas, edificios, construcciones y sus bases, importantes para la seguridad tecnológica, así como del control no destructivo del estado del metal de los sistemas y componentes de la unidad de la CN, deben establecerse basándose en su estado actual y recurso residual. Hay que justificar los volúmenes y periodicidad del control.

20. Para los componentes de la CN, pertenecientes a las clases de seguridad tecnológica 1 y 2 de acuerdo con los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear "Disposiciones generales de seguridad tecnológico de las centrales nucleares" NP-001-15 (en adelante NP-001-15) aprobados por la orden del Servicio Federal de supervisión nuclear, industrial y ambiental del 17 de diciembre del año 2015 No. 522 (registrado por el Ministerio de justicia de Rusia el 2 de febrero del año 2016, No. de registro 40939, página web oficial de información jurídica www.pravo.gov.ru 2016, No. 0001201602050003), la periodicidad de inspección y monitorización del estado técnico de las estructuras constructivas, edificios, construcciones y sus base, así como del control no destructivo del estado de los metales de sistemas y componentes de la unidad de la CN debe establecerse basándose en su estado actual y realizarse al menos una vez cada cuatro años.

- V. Requisitos para la extensión del plazo de explotación de los

componentes de la unidad de la central nuclear importantes para la seguridad tecnológica

21. La determinación del recurso residual de los componentes de la unidad de la CN, importantes para la seguridad tecnológica, debe realizarse con sujeción a las condiciones operacionales actuales de la unidad de la CN y estado técnico actual de los componentes de la unidad de la CN en la fecha de inspección.

22. El recurso residual de los componentes de la unidad de la CN, pertenecientes a las clases de seguridad tecnológica 1, 2 y 3 según NP-001-15, debe confirmase basándose en:

los estándares nacionales y reglas de aplicación obligatoria con el fin de cumplimiento de los requisitos de la Ley Federal del 30 de diciembre del año 2009 No. 384-FZ "Reglamento técnico de seguridad tecnológica de edificios y construcciones";

los CEF que establecen los requisitos para la justificación de la resistencia y gestión del recurso de equipos y tuberías de la CN;

estándares nacionales de aplicación obligatoria con el fin de cumplir los requisitos de los CEF que establecen los requisitos para la justificación de la resistencia y recurso de equipos y tuberías de la CN;

estándares usados en los programas de gestión del recurso de sistemas y componentes de la unidad de la CN (en la existencia de la justificación de la posibilidad de su aplicación en el período del plazo adicional de la vida operacional de la unidad de la CN).

23. Para los cuerpos de los reactores nucleares de agua presurizada la duración de la vida operacional adicional debe confirmarse por la justificación de lo que al fin de la vida operacional adicional (adicional repetitiva) los valores de la viscosidad de destrucción del metal principal y del metal de las juntas soldadas situadas en la zona de exposición, permite mantener sin destrucción todas las cargas de operación y de urgencia, causadas por la llegada del agua caliente adentro del cuerpo del reactor, así como las cargas en las pruebas hidráulicas. La comprobación de los valores mínimos de la viscosidad de destrucción del metal principal y del metal de las juntas soldadas debe basarse en los datos recibidos en los lotes de prueba o modelos.

24. En la imposibilidad de garantizar la resistencia a la rotura frágil del cuerpo del reactor nuclear de agua presurizada para todo el período de vida operacional adicional (adicional repetitiva) por causa de enfragilizamiento de radiación y térmico, la organización de operación debe organizar la recuperación de los valores de las condiciones mecánicas del metal principal y del metal de las juntas soldadas del cuerpo del reactor o limitar el período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional por el tiempo durante el cual la resistencia a la rotura frágil del cuerpo del reactor será garantizada.

25. La eficiencia de las medidas de recuperación de los valores de las condiciones mecánicas del metal principal y del metal de las juntas soldadas del cuerpo del reactor nuclear de agua presurizada debe justificarse antes de tomarse la decisión sobre la extensión del plazo de la vida operacional de la unidad de la CN.

26. En la justificación de la resistencia del cuerpo del reactor nuclear de agua presurizada contra la rotura frágil, hay que considerar:

el enfragilizamiento de radiación y térmico del metal principal y del metal de las juntas soldadas durante toda la vida operacional, entre otras cosas, en el período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional;

la influencia de las modernizaciones del sistema de refrigeración de emergencia del núcleo del reactor en el valor crítico admitido de la temperatura de fragilidad del metal principal y del metal de las juntas soldadas;

los resultados del control de los lotes de prueba o modelos del metal principal y del metal de las juntas soldadas;

los resultados del control del metal del cuerpo del reactor en la inspección integral;

el crecimiento de los defectos revelados en el período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional;

la corrosión del metal de los cuerpos del reactor (para las superficies no protegidas por el revestimiento anticorrosivo).

27. La duración de la vida operacional adicional (adicional repetitiva) de las construcciones de metal de los reactores de condensador de alta potencia (RBMK) y EGP-6 debe basarse en los resultados de las obras realizadas que confirman que al fín del período adicional (adicional repetitivo) de vida operacional en la combinación más desfavorable de las cargas operativas y sísmicas, será justificada la resistencia a rotura de las construcciones de metal.

28. En la justificación de la resistencia a rotura de las construcciones de metal del reactor de tipo RBMK y EGP-6 hay que considerar:

los resultados del control de las muestras existentes del metal principal y del metal de las juntas soldadas de las construcciones de metal, así como de las muestras del metal, cortadas directamente de las construcciones de metal de esta unidad de la CN o su análogo;

los resultados del control del metal de las construcciones de metal en la inspección integral;

el crecimiento de los defectos revelados en el período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional;

el enfragilizamiento de radiación y térmico del metal principal y del metal de las juntas soldadas de las construcciones de metal durante toda la vida operacional, entre otras cosas, en el período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional;

los adelgazamientos corrosivos de las paredes de las construcciones de metal para toda la vida operacional, entre otras cosas, en el período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional.

29. La duración del período adicional de operación de la pila de grafito de los reactores de tipo RBMK y EGP-6 debe confirmarse por la justificación de lo que al fin del período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional en la combinación más negativa de las cargas operacionales y sísmicas, las características físico-mecánicas del grafito serán suficientes para mantener la capacidad portante de las pilas de grafito, y las deformaciones de las pilas de grafito no causarán el incumplimiento del funcionamiento de los dispositivos de control de los sistemas de control y protección del reactor, así como a la producción de las cargas inadmisibles a los componentes del núcleo del reactor o construcciones de metal del reactor.

30. En la realización de los trabajos de recuperación de las características geométricas de las pilas de grafito, hay que justificar que la disminución de la masa del grafito en el núcleo del reactor no va a causar una modificación inadmisible de las características neutrónico-físicas del núcleo del reactor.

31. En la justificación de la resistencia y funcionalidad de las pilas de grafito de los reactores de tipo RBMK y EGP-6, hay que tomar en cuenta:

los resultados de las investigaciones periódicas de las características físico-mecánicas actuales de las muestras cortadas de la pila de grafito de la unidad de la CN o sus análogos;

los resultados del control periódico interior de reactor de los canales tecnológicos, canales de SCP y pilas de grafito;

los resultados de las realizadas obras de reparación-recuperación en las pilas de grafito;

los resultados de las evaluaciones de las características físico-mecánicas del grafito y formadura de las pilas de grafito.

La periodicidad de las investigaciones de las características físico-mecánicas actuales del grafito y de las mediciones de las pilas de grafito se necesita justificar en e proyecto de la instalación del reactor e invocar en el IJS de la unidad de la CN.

32. Para los reactores de tipo BN hay que realizar el control del estado del metal principal y juntas soldadas del cuerpo del reactor y armazón de seguridad en los lugares accesibles para el control. Hay que justificar los lugares y volúmenes del control. Hay que tener en cuenta los resultados del control del cuerpo del reactor y del armazón de seguridad en la justificación del período adicional de la vida operacional.

33. La duración del plazo adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional de los sistemas y componentes importantes para la seguridad tecnológica de los reactores de tipo BN, debe confirmarse por la justificación de lo que al fin del período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional en la combinación más negativa de las cargas operacionales y sísmicas será garantizada la resistencia y resistencia prolongada de estos sistemas y componentes con sujeción a:

la degradación de las características del metal del reactor y estructuras interiores del reactor en el impacto integrado de exposición de neutrones, temperaturas altas y procesos de fluencia;

el agotamiento de la capacidad de deformación del metal del reactor y estructuras interiores del reactor;

los valores pronosticados justificados de las características de resistencia prolongada y plasticidad prolongada del metal de los equipos y tuberías de la instalación del reactor.

34. El período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional de las estructuras constructivas, edificios y construcciones de la unidad de la CN, así como de sus bases, debe confirmarse considerando la combinación más negativa de todas las cargas correspondientes al destino operativo y decisión constructiva de edificios o construcciones, para los que se necesita garantizar su seguridad tecnológica mecánica con sujeción a:

valores actuales de las dimensiones geométricas de las estructuras y sus secciones, hundimientos, inclinaciones;

estado actual del sistema de pretensión de la estructura (si existe);

existencia de grietas, astillados y destrucciones locales;

ubicación, carácter de las grietas y anchura de su apertura según la monitorización;

estado de los revestimientos de protección;

deformaciones de las estructuras y sus fundamentos;

índices de incumplimiento de adherencia entre armadura y concreto;

existencia de la rotura de la armadura;

estado del anclaje de la armadura longitudinal y transversal;

grados de corrosión del concreto y armadura.

35. El período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional de los componentes de la unidad de la CN no debe exceder el recurso residual de estos componentes, establecido según los requerimientos del punto 22 de estos Requisitos principales.

36. La justificación de la duración del plazo adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional de la unidad de la CN debe basarse en:

la confirmación de correspondencia de la unidad de la CN a los requisitos de los CEF y (o) suficiencia de las medidas técnicas y organizativas tomadas dirigidas al subsanado o compensación de las no conformidades que influyen o pueden influir negativamente en la seguridad tecnológica de la explotación de la unidad de la CN;

las evaluaciones del estado técnico en el plazo adicional de vida operacional de las estructuras portantes de los edificios, construcciones donde se encuentran los sistemas y componentes de la unidad de CN importantes para la seguridad tecnológica, y también las evaluaciones del estado técnico de las bases de estos edificios y construcciones;

los valores del recurso residual de los componentes no reemplazables de la unidad;

los valores del recurso residual de los componentes reemplazables de la unidad de CN importantes para la seguridad tecnológica, el recurso de los cuales no fue establecido durante la inspección integral;

cumplimiento de los límites y condiciones de operación segura, justificados en los proyectos de la instalación del reactor y CN, con sujeción a la modernización realizada y (o) reemplazo de los sistemas y componentes;

confirmación de la posibilidad de almacenamiento seguro del CNG y DRA producidos en el período adicional de la vida operacional.

- VI. Requisitos para la preparación de la unidad de la central nuclear

a la explotación en el período adicional (adicional repetitivo)

de la vida operacional

37. En la preparación de la unidad de la CN a la explotación en el período adicional (adicional repetitivo) de la vida operacional, la organización de operación debe:

realizar en su totalidad las medidas previstas por el programa de preparación de la unidad de la CN a la explotación en el período adicional, indicadas en el punto 6 de estos Requisitos principales;

introducir los cambios necesarios en la documentación de operación y programa de gestión del recurso de los sistemas y componentes de la unidad de la CN con sujeción a la modernización o reemplazo realizado de una parte de sistemas y componentes;

realizar la preparación adicional del personal de la unidad de la CN para desarrollar las habilidades prácticas de operación de la unidad en el período del plazo adicionales (adicional repetitivos) de la vida operacional.

38. Reemplazo o modernización de los sistemas y componentes de la unidad de la CN debe realizarse de acuerdo con los documentos de diseño y (o) de proyecto.

39. La organización de operación debe justificar la seguridad tecnológica de la unidad de la CN de acuerdo con los CEF con sujeción a la modernización o reemplazo realizado de una parte de sistemas y componentes.

40. Antes del inicio de explotación de la unidad de la CN en el período adicional la organización de operación debe realizar las necesarias obras de puesta en marcha y pruebas para confirmar el funcionamiento de los sistemas y componentes de la unidad de CN reemplazados y modernizados de acuerdo con los criterios de proyecto y características.

41. La realización de los trabajos de preparación de la unidad de la CN a la extensión del plazo de explotación no debe dañar o provocar la pérdida de funcionalidad de los sistemas y componentes de la unidad de la CN, a la disminución de su recurso o a la bajada del nivel de seguridad tecnológica de explotación de la unidad de la CN.

42. La organización de operación, basándose en los cambios correspondientes en los proyectos de la instalación del reactor y de la unidad de la CN, debe corregir el reglamento tecnológico vigente de operación segura de la unidad de la CN, guías (instrucciones) de operación de los sistemas (componentes), instrucciones y guías que determinan las acciones de los trabajadores (personal) en los accidentes base de proyecto y fuera de la base de proyecto, así como introducir los cambios correspondientes en los pasaportes de los sistemas y componentes.

43. Después de terminarse los trabajos de preparación de la unidad de la CN a la explotación en el periodo adicional de la vida operacional, la organización de operación debe preparar y aprobar el acta de disponibilidad de la unidad de la CN para la extensión del plazo de explotación.

- Anexo No. 1

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos básicos

para la extensión del plazo de explotación

de la unidad de la central nuclear", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 5 de abril del año 2018. No. 162

LISTA DE ABREVIATURAS

| CN | - | central nuclear |
| --- | --- | --- |
| BN | - | reactor de neutrones rápidos con el refrigerante de sodio |
| RNAP | - | reactor nuclear de agua presurizada |
| EMCA | - | equipos de medición y control y automática |
| IJS | - | informe de justificación de la seguridad tecnológica |
| REPS | - | reporte de la evaluación profunda de la seguridad tecnológica |
| CNG | - | combustible nuclear gastado |
| DRA | - | desechos radiactivos |
| RCAP | - | reactor de condensador de alta potencia |
| IR | - | instalación del reactor |
| SCP | - | sistema de control y protección del reactor |
| CEF | - | códigos y estándares federales en el campo del uso de la energía atómica |
| EGP-6 | - | reactor de bucle heterogéneo de energía con 6 lazos de circulación del refrigerante |

- Anexo No. 2

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

nuclear "Requisitos básicos

para la extensión del plazo de explotación

de la unidad de la central nuclear", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

del 5 de abril del año 2018. No. 162

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

En estos Requisitos Básicos se utilizan los términos y definiciones siguientes.

1. Plazo adicional de explotación de la unidad de la CN: duración de calendario de explotación de la unidad de la CN por encima del plazo determinado de explotación.

2. Características de protección: parámetros que caracterizan la capacidad de los cables, equipos electro-técnicos e instrumentos de hacer frente a los impactos mecánicos, térmicos y (o) de radiación sin perder las cualidades operativas.

3. La vida operacional (servicio) consignada de la unidad de la CN: el tiempo establecido y justificado en los proyectos de la CN e instalación del reactor del servicio de la unidad de la CN (incluso los períodos de mantenimiento y reparación).

4. Recurso residual del componente de la unidad de la CN: diferencia entre el recurso establecido y agotado del componente de la unidad de la CN.

5. Plazo adicional repetitivo de la vida operacional de la unidad de la CN: duración de calendario de explotación de la unidad de la CN por encima de las previas extensiones del plazo de explotación.

6. Programa de gestión del recurso de los componentes de la unidad de la CN: el lote de documentos de gestión del recurso de los componentes de la unidad de la CN, previsto por los CEF y por los documentos de aplicación obligatoria de unificación en la esfera de uso de la energía nuclear.

7. Extensión del plazo de explotación de la unidad de la CN: realización del complejo de medidas de preparación de la unidad de la CN a la explotación en el período adicional o adicional repetitivo de vida operacional.

8. Recurso del componente de la unidad de la CN: el tiempo total trabajado del componente de la unidad de la CN desde el inicio de la explotación hasta el momento en que se produce una violación irreversible de las condiciones de resistencia o funcionalidad establecidas en los documentos reglamentarios.

9. Estado técnico de la unidad de la CN: el conjunto de propiedades de los componentes de la unidad de la CN o de la unidad de la CN en general, que caracteriza su capacidad o falta de capacidad de cumplir sus funciones de acuerdo con los proyectos de la CN e instalación del reactor.