- Aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

de 19 de julio del año 2019. No. 287

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES FEDERALES

EN LA ESFERA DE USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR "EMPLAZAMIENTO

DE LA CENTRAL NUCLEAR. REQUISITOS DE SEGURIDAD"

(NP-032-19)

- I. Finalidad y campo de aplicación

1. Los presentes CEF en el campo del uso de la energía nuclear "Emplazamiento de la central nuclear. Requisitos de seguridad (NP-032-19) (en adelante, Códigos y estándares) se desarrollan de conformidad con el artículo 6 de la Ley Federal de 21 de noviembre de 1995 No. 170-FZ "Sobre el uso de la energía nuclear", Reglamento sobre el desarrollo y la aprobación de los códigos y estándares federales en el uso de la energía nuclear, aprobado por resolución del Gobierno de la Federación de Rusia del 1 de diciembre de 1997 No. 1511 (Recopilación de la legislación de la Federación de Rusia, 1997, No. 49, artículo 5600; 2012, No. 51, artículo 7203).

2. Códigos y estándares establecen los criterios principales de seguridad tecnológica y requisitos para el emplazamiento de las centrales nucleares (en adelante, CN), evaluación del emplazamiento de la CN con sujeción a los procesos, fenómenos y factores de origen natural e industrial y área de ubicación de la CN, que influyen en la seguridad tecnológica de la CN, así como a la monitorización de los componentes del medio ambiente y consideración de la influencia de la CN en la población y medio ambiente.

3. Códigos y estándares se aplican a los hitos del ciclo de vida completo de la CN.

4. Códigos y estándares no se aplican a las CN flotantes.

5. Los límites de la zona de emplazamiento de la CN deben establecerse y justificarse en el proyecto de la CN.

6. El procedimiento para que las centrales nucleares cumplan los requisitos de estos Códigos y Estándares, entre otras cosas, los plazos y el conjunto de medidas de respuesta a emergencias necesarias, se determina en función del caso en las condiciones de la licencia del sitio, construcción, explotación o clausura de la central nuclear.

7. Los requisitos de los Códigos y estándares están de obligatoria aplicación para las organizaciones de operación, así como para las organizaciones que realizan los trabajos y prestan los servicios para las organizaciones de operación.

- II. Disposiciones Generales

8. En el proyecto de la CN hay que tomar y justificar las medidas técnicas y organizativas que garantizan la seguridad tecnológica de la CN con sujeción a los parámetros de impactos externos provocados por los procesos, fenómenos y factores de origen natural e industrial (en adelante, impactos de origen natural e industrial) propios para la zona de emplazamiento de la CN.

9. En la construcción de la CN hay que realizar las medidas técnicas y organizativas que garantizan la seguridad tecnológica de la CN con sujeción a los impactos de origen natural e industrial tomados en el proyecto de la CN.

10. En la explotación y clausura de la CN hay que garantizar el control de los parámetros de impactos de origen natural e industrial tomados en el Proyecto de la CN, así como la realización de las medidas técnicas y organizativas, que garantizan la seguridad tecnológica de la CN, según los resultados de tal control.

11. En la justificación de la idoneidad del emplazamiento de la CN hay que tomar en cuenta:

la influencia de los impactos de origen natural e industrial en la seguridad tecnológica de la CN;

el impacto de radiación de la CN en la población y medio ambiente en la operación rutinaria, funcionamiento anormal, incluso los accidentes base de diseño y fuera de la base de diseño;

las características de la zona de emplazamiento de la CN que influyen en la migración y acumulación de las sustancias radiactivas (topográficas, meteorológicas, aerológicas, hidrológicas, hidro-geológicas, geo-químicas);

la posibilidad de cumplimiento del requisito para la planificación contra accidentes.

- III. Los criterios principales y requisitos para el emplazamiento seguro

de las centrales nucleares

12. No se permite situar la CN:

en los emplazamientos situados directamente en las fallas tectónicas activas <1>;

--------------------------------

<1> Los términos y definiciones usados se invocan en el anexo a los Códigos y estándares.

en los emplazamientos la sismicidad de las cuales se caracterizan por la intensidad del terremoto de parada segura máximo (en adelante TPSM) más de VIII por la escala de intensidad macrosísmica Medvédev-Sponheuer-Kárník MSK-64 (con la aceleración máxima de 4 m/s2 y más);

en las zonas de situación de la CN caracterizadas por la distribución de termokarst, relieve kárstico de sal, de sulfato;

en los territorios en los cuales se prohíbe la situación del al CN por la legislación de protección del medio ambiente;

en los emplazamientos sometidos al impacto de las erupciones volcánicas (entre otras cosas, de lodo) en forma de bombas volcánicas, flujos de lava, flujos piroclásticos, flujos de ceniza incandescente y gases venenosos, flujos de lodo.

13. Los territorios desfavorables para situar una CN son los territorios de posible manifestación de los procesos, fenómenos y factores de I y II grado de peligro (de acuerdo con el anexo No. 3 a los códigos y estándares federales en la esfera de uso de la energía nuclear "Consideración de impactos externos naturales e industriales en instalaciones nucleares" (NP-064-17), aprobados por la orden de Rostekhnadzor del 30 de noviembre del año 2017 No. 514 (registrado por el ministerio de justicia de Rusia el 26 de diciembre del año 2017, número de registro 49461) (en adelante, NP-064-17) si estos procesos, fenómenos y factores no llevan a la prohibición de situar la CN de acuerdo con los requisitos del punto 12 de los Códigos y estándares.

14. La situación de las CN en los territorios indicados en el punto 13 de los Códigos y estándares puede realizarse a condición de realización de las medidas técnicas y organizativas de garantía de la seguridad tecnológica, justificadas en el proyecto de la CN.

- IV. Requisitos para la evaluación del emplazamiento de la central nuclear

en los impactos de origen natural

15. En el proyecto de la CN para la zona de situación de la CN hay que determinar y justificar las características de actividad tectónica:

las esquemas de situación de las fallas, rupturas, zonas de posibles enfoques de terremotos (zonas de PET) en relación al emplazamiento de la CN, indicando sus características, orientación, bordes y distancia mínima desde la CN;

amplitud, velocidad y gradientes de movimientos nuevos, cuaternarios, y modernos de corteza terrestre, parámetros de posibles microfallas;

las características de las zonas activas de fallas (geométricas, de amplitud y dirección de desplazamientos por fallas, tiempo de última activación).

16. Dentro de los límites del emplazamiento de la CN hay que determinar y justificar:

las características de las oscilaciones del suelo en los terremotos con la intensidad de TPSM en las cotas de superficie del trazado;

características de las oscilaciones del suelo con sujeción al cambio de estas características en la construcción y explotación en los lugares de situación de los edificios y estructuras de la CN.

17. En el proyecto de la CN para el emplazamiento de la CN hay que determinar con la probabilidad de 10-4 y más para el intervalo de 1 año, el nivel máximo del agua y la duración de inundación posible del emplazamiento de la CN, con sujeción a las lluvias extremas, fusión intensiva del nieve, represa de lechos fluviales, avalancha, deslizamientos, mareas altas, tormentas, seiches, así como tsunami.

Para los cuerpos de agua - fuentes potenciales de abastecimiento de agua técnica de la CN, hay que determinar el nivel mínimo calculado del agua, realizado con la probabilidad de hasta 0,9999 en el intervalo de un año.

18. En el proyecto de la CN situada en la coste de un cuerpo de agua, hay que evaluar las características de inundación máxima posible para las inundaciones realizadas con la probabilidad de 10-4 y más en el intervalo de un año, en la combinación calculada de diferentes factores desfavorables (seiches, terremotos, tsunami, mareas, mareas por viento, olas). La altura máxima de las olas de tsunami, seiches debe determinarse con la probabilidad de 10-4 y más en el intervalo de un año con sujeción a las condiciones sismo-tectónicas, configuración de la costa, relieve de fondo, deslizamientos y derrumbes en el estanque.

19. La intensidad máxima de los impactos naturales, su frecuencia y distancia mínima de las fuentes de impactos naturales a la CN deben determinarse para todas las fuentes de impactos naturales que pueden influir en la seguridad de la CN.

- V. Requisitos para la evaluación del emplazamiento de la central nuclear

en los impactos de origen industrial

20. En la zona de ubicación de la CN y en el emplazamiento de la CN hay que realizar los revelamientos para encontrar las fuentes de peligro industrial potencial, que se manifiestan con la probabilidad de 10-6 en el intervalo de un año y más. El análisis de la influencia en la seguridad tecnológica de la CN de las fuentes de impacto de origen industrial debe realizarse con sujeción a los valores máximos de intensidad y probabilidad de los impactos externos, nivel normativo de probabilidad, considerado en el proyecto de la CN, y distancia segura entre las fuentes externas de impacto y CN.

21. En el proyecto de la CN hay que presentar el análisis de influencia en la seguridad tecnológica de la CN de todas las posibles fuentes fijos y móviles de explosiones de accidente, entre otras cosas, objetos industriales de producción, reprocesamiento, almacenamiento y transportación de las sustancias químicas y explosivas, enumeradas en el anexo No. 5 a NP-064-17, incluso:

los objetos militares en un radio de 30 km;

los almacenes y repositorio de explosivos y munición en un radio de 10 km;

las organizaciones en el territorio de las cuales las explosiones tecnológicas son posibles, y también donde hay recipientes a presión e instalaciones de alta presión con gases, vapores y otros líquidos en un radio de 5 km;

las autopistas y ferrocarriles, el transporte fluvial con información sobre los explosivos transportados en un radio de 5 km;

tuberías principales de petróleo y gas y otros líquidos inflamables en un radio de 7 km;

las fuentes de sustancias nocivas (contaminantes) desde las empresas químicas, fuentes de incendios en un radio de 7 km.

Hay que determinar los parámetros de influencia de una explosión de accidente más peligra, con sujeción a la onda de choque y consecuencias secundarias de explosión en forma de sacudidas de tierra, objetos volantes y condiciones locales de migración de la nube de gas, distancias seguras.

22. En el proyecto de la CN hay que presentar el análisis de influencia en la seguridad tecnológica de la CN de todas las posibles fuentes fijas y móviles de descargas de accidente de las sustancias químicas activas a distancia de 5 km desde el límite del emplazamiento de la CN, entre otras cosas, objetos industriales, en los que se realiza el procesamiento, uso, almacenamiento y transportación de las sustancias tóxicas y activas corrosivas.

- VI. La monitorización de los componentes del medio ambiente en la construcción,

explotación y clausura de la central nuclear

23. En el proyecto de la CN, con sujeción a los resultados de levantamiento técnico, hay que desarrollar el programa de monitorización de los componentes del medio ambiente en la construcción, explotación y clausura (en adelante, monitorización).

24. En la construcción y explotación de la CN, la monitorización debe incluir las observaciones de régimen sobre los impactos naturales y control periódico de los impactos de origen industrial.

25. Los resultados de la monitorización deben documentarse y almacenarse de acuerdo con el procedimiento establecido por la organización de operación durante el ciclo de vida completo de la CN.

26. El alcance de monitorización en la clausura de la CN debe establecerse en el programa de clausura de la unidad de CN.

- VII. Registro de influencia de las centrales nucleares en la población

y medio ambiente

27. En la zona de planificación de las medidas de protección y en el emplazamiento de la CN hay que estudiar el fondo radiactivo natural, así como las condiciones de dispersión radiactiva, migración y acumulación de los radionucleidos en el medio ambiente. Hay que evaluar el cambio de estas condiciones (aerológicas, hidrometeorológicas, hidrogeológicas, geoquímicas) para todo el ciclo de vida de la CN.

28. La evaluación de impacto de radiación de la CN en la población y medio ambiente, presentada en el reporte de justificación de la seguridad tecnológica de la CN debe realizarse con sujeción a:

ubicación, geometría de las fuentes, condiciones y características (entre otras cosas, del tipo de la instalación del reactor) descarga;

propiedades físico-químicas de los radionucleidos;

rosa de los vientes;

existencia de inversiones de superficie y elevadas;

estabilidad de atmósfera;

existencia de precipitaciones y nieblas;

características hidrológicas de los estanques;

características de utilización del agua;

ubicación de las tierras agrícolas utilizadas;

volumen del consumo de los productos alimenticios locales por la población;

edad de la población.

29. En el proyecto de la CN hay que presentar la prognosis de migración de los radionucleidos en las aguas superficiales y subterráneas y prognosis de su acumulación en los sedimentos de fondo con sujeción a:

ubicación, geometría y condiciones de descarga;

contaminación posible de aguas subterráneas y de drenaje con los radionucleidos;

propiedades físico-químicas de los contaminantes, incluso, sustancias radiactivas;

cinética de las reacciones geoquímicas y cambio posible de las propiedades mineralógicas de las rocas;

composición litológica y capacidad de las capas acuáticas e impermeables al agua, suelos de la zona de aireación y suelos;

capacidad de sorción de las rocas y suelos en relación a los contaminantes, incluso sustancias radiactivas;

dirección y velocidad de movimiento de los flujos contaminados a los lugares de descarga (corrientes de agua, estanques, tomas de agua);

características y estratificación de las capas acuíferas y complejos, relación hidráulica de aguas subterráneas y superficiales;

características de los estanques, construcciones hidráulicas, datos sobre la utilización de agua, niveles y consumos de agua, velocidad de ríos, mecanismo posible de transmisión y sedimentación de los contaminantes, incluso las sustancias radiactivas.

30. En el proyecto de la CN hay que presentar las evaluaciones del impacto radiactivo, acondicionado por la operación rutinaria de la CN, accidentes base de diseño y fuera de la base de diseño, y la lista de las medidas técnicas y organizativas que garantizan la protección del medio ambiente y seguridad radiológica de la población.

31. En la evaluación del impacto radiológico hay que estudiar las características médicas y demográficas y realizar el análisis del uso actual y pronosticado de tierras y recursos acuáticos.

32. Los resultados de los estudios realizados para evaluar el impacto radiológico, deben confirmarse por la realización de la evaluación periódica de la seguridad tecnológica de la CN en la explotación una vez cada 10 años.

33. En la operación rutinaria de la CN la evaluación en el terreno del impacto de radiación en la población y medio ambiente debe realizarse usando la distribución de los parámetros de condiciones meteorológicas propias para la zona de ubicación de la CN.

34. En los accidentes base de diseño en las CN la evaluación del impacto radiológico debe realizarse para las condiciones meteorológicas más desfavorables, en las que las dosis proyectadas de exposición del público serán máximas. En los accidentes fuera de la base de diseño en las CN la evaluación del impacto radiológico debe realizarse para las condiciones meteorológicas más probables. La evaluación del impacto radiológico debe realizarse para la exposición externa e interna.

35. En el proyecto de la CN hay que justificar la prevención de la contaminación radiológica del espacio acuático en la operación rutinaria de la CN, explotación de la CN con desviaciones y clausura de la CN y prever las medidas de protección de los objetos indicados contra la contaminación en los accidentes base de diseño y reducción de las consecuencias radiológicas en los accidentes fuera de la base de diseño.

36. Las consecuencias del posible impacto radiológico de las descargas radiactivas de accidente de la CN en la población y medio ambiente, deben determinarse con sujeción a:

las características de las tomas de agua;

características de los estanques de pescado, reproducción de existencias pescadas y otros recursos biológicos;

datos sobre la distribución existente y pronosticada de la población, sobre la distancia de la CN a los asentamientos humanos.

37. En el proyecto de la CN hay que determinar y justificar las dimensiones de la zona de planificación de las medidas de protección y de la zona de planificación de las medidas de evacuación obligatoria de población.

En el proyecto de la CN hay que evaluar las distancias en las que durante los accidentes fuera de la base de diseño es posible lograr los criterios para tomar decisión sobre la necesidad de salida del hogar y sobre la limitación del consumo de los alimentos contaminados, establecidos por SanPiN 2.6.1.2523-09 "Normas de seguridad radiológica (NRB-99/2009)", aprobadas por la disposición del Medico sanitario principal de la Federación de Rusia del 7 de julio del año 2009 N 47 (registrada por el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia el 14 de agosto del año 2009, con el n. de registro N 14534).

38. En la zona de planificación de las medidas de evacuación obligatoria de la población para todo la vida útil de la CN no deben ubicarse las instituciones la evacuación (salida) de las cuales sea difícil o imposible.

39. En la zona de planificación de las medidas de evacuación obligatoria de la población hay que prever las comunicaciones de transporte que permiten evacuar la población durante el tiempo que garantiza el cumplimiento de los criterios establecidos por las normas de seguridad radiológica vigentes.

40. Los límites de la zona de planificación de las medidas de protección no deben estar a la distancia más de 25 km de la CN.

41. En la zona de planificación de las medidas de evacuación obligatoria de la población, la densidad media de población, calculada para todo el ciclo de vida de la CN, no debe exceder 100 persona/km2.

- Anexo

a los códigos y estándares federales

en el campo del uso de la energía

"Emplazamiento de la central nuclear.

Requisitos de seguridad", aprobados

por el decreto del Servicio Federal

de Supervisión Ambiental, Tecnológica

y Nuclear

de 19 de julio del año 2019. No. 287

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1. Falla activa: falla tectónica por la que durante el último 1 millón de años (período cuaternario) se ha producido el desplazamiento relativo de los bloques adyacentes de la corteza terrestre a 0,5 m y más.

2. Zona de planificación de las medidas de protección: territorio alrededor de la CN, en el marco de la cual es posible el impacto radiológico en los accidentes y se planifican las medidas de protección de la población en el período inicial del accidente basándose en los criterios para tomar las decisiones inaplazables en el período inicial de accidente radiológico, establecidos en las normas de seguridad radiológica.

3. Zona de planificación de la medidas de evacuación obligatoria de la población: territorio alrededor de la CN, en el marco del cual es posible el impacto radiológico durante los accidentes y se planifican las medidas de evacuación de la población, previstas por las normas de seguridad radiológica vigentes.

4. Emplazamiento de la central nuclear: territorio dentro del perímetro custodiado, donde se encuentran los edificios y construcciones principales y auxiliares de la central nuclear.

5. Zona de ubicación de la central nuclear: la zona donde son posibles los fenómenos, procesos y factores naturales e industriales, que pueden afectar a la seguridad tecnológica de la central nuclear.